建设项目环境影响报告表

项目名称： 伊犁那拉乳业集团有限公司那拉本源乳业日加工560吨鲜奶技术改造建设项目配套锅炉

建设单位（盖章）： 伊犁那拉乳业集团有限公司         

编制日期：2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	伊犁那拉乳业集团有限公司那拉本源乳业日加工560吨鲜奶技术改造建设项目配套锅炉

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	张军辉
	联系方式
	15291805660

	建设地点
	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州巩留县工业园（城北区），和谐路以北，平安路以南，西一路南东侧

	地理坐标
	（81度 14分19.669秒，43度29分16.704秒）

建设项目地理位置图见图1

	国民经济
行业类别
	D4430热力生产和供应工程
	建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	□新建（迁建）
(改建
□扩建
□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	350
	环保投资（万元）
	171

	环保投资占比（%）
	48.8
	施工工期
	三个月

	是否开工建设
	☑否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	450m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019）本》，本项目不属于该指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为国家允许建设项目，符合相关产业有关经济技术指标。

2项目选址及可行性分析

该项目位于巩留县巩留县工业园（城北区），和谐路以北，平安路以南，西一路东侧，用地性质为工业用地，无新增用地，符合园区总体规划用地，符合巩留县发展规划和用地要求，项目周围区域无重要保护文物、风景名胜区、生态敏感点及社会敏感点等明显的环境制约因子，从环境保护角度考虑，项目选址合理。建设项目周边环境示意图见图2。
3 项目“三线一单”符合性分析
本项目与“三线一单”文件相符性分析具体见表1。

表1    项目与“三线一单”文件相符性分析

通知文号

类别

项目与三线一单相符性分析

符合性

《“十三五”环境影响评价改革实施方案》环评［2016］95号)

生态保

护红线

项目位于巩留县工业园（城北区），和谐路以北，平安路以南，西一路东侧，用地性质属于工业用地，项目地不属于生态红线区域。

符合

环境质

量底线

根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响分析，本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。

符合

资源利

用上线

项目主要利用资源为水、电，区域资源充足，有保障。

符合

环境准入负面清单

项目位于巩留县工业园（城北区），和谐路以北，平安路以南，西一路东侧，巩留县不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中的28个国家重点生态功能区县（市）；本项目不属于《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中巩

留县产业准入负面清单的内容。
符合




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1建设内容

本项目建设内容主要为将原有2台10t/h的燃气蒸汽锅炉，改为2台10t/h生物质燃料锅炉（锅炉系统整体结构不变，仅根据燃生物质的特点增加相关设备），配套除尘、脱硫系统，脱硫废水循环池。

表2  项目组成一览表

名称

建设内容

备注

主体

工程

锅炉房

建筑面积约450m2位于项目区东南角，设置2台10t/h燃生物质锅炉（1备1用）用于生产供热 

新建
辅助

工程

燃料库房

/
新建
储运
工程

给水泵

立式不锈钢 JGGC12.5-1210 N=11kw
新建

公用

工程

软水供应系统

/

新建
供暖

项目锅炉房冬季无需采暖
新建
供水
由城镇供水管网提供
原有
供电
电源由城镇供电网统一供给
原有
环保

工程

废气

SNCR法脱氮＋脉冲布袋除尘器＋钠碱法脱硫
新建
废水

锅炉定排水、纯水制备排水等清净下水沉淀降温后排入城镇下水管网；脱硫废水排入循环池，循环使用；生活污水排入厂区内污水处理站，经处理后排入下水管网
新建
噪声

合理布局，隔声，减震

新建
固废

生活垃圾经垃圾统一收集定期拉运至垃圾填埋场、废离子交换树脂交由销售方回收
新建
2主要生产设备

表3   项目主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

1

给水泵

立式不锈钢 JGGC12.5-1210 N=11kw
2

台

2
生物质锅炉

DZL10-1.25-SCI
2

台

3原辅材料用量
1）本项目生物质燃料来源、供应量
表4       主要原辅材料一览表
序号
原辅料名称
数量（单位）
1

生物质成型颗粒燃料
9000t/a

2
尿素
2t
3
石灰
3t
本项目使用生物质成型燃料，是通过专门设备在特定工艺条件下加工制成的颗粒状生物质成型燃料，全部为袋包装，由车载运输至运行项目用燃料存储仓库。
2）生物质燃料品质控制标准

表5        生物质燃料的质量指标

项目
符号
单位
产品指标
基碳
Car

%

47.14

基硫
Sar

%

0.15

基氧
Oar

%

27.71

基氢
Har

%

5.63

基氮
Nar

%

0.98

灰分
Aar

%

9.25

干基低位发热量
Qnet.v,d

MJ/kg

16.302

表 6    尿素物理化学性质

名称

理化性质

储存条件

尿素
无色或白色针状或棒状结晶体，工业或农业品为白色略带微红色固体颗粒，无臭无味。含氮量约为46.67%。沸点：196.6°Cat760mmHg，密度：1.335，熔点：132.7℃。可与酸作用生成盐。有水解作用，对热不稳定 ，易溶于水。
保持尿素包装袋完好无损，运输过程中要轻拿轻放，防雨淋，贮存在干燥、通风良好、温度在20度以下的地方。
4生产制度

劳动定员：锅炉房配置5人，从现有工作人员中调配，本次改扩建工程不新增员工。
工作制度：年工作天数约300天，投产初期（第1~2年）工作制度为每天工作1班，每班工作8小时；生产规模逐渐达产后工作制度为每天工作2班，每班工作8小时；年工作时数按最大生产规模计，为4800h。
5厂区平面布置

本项目位于巩留县工业园（城北区），和谐路以北，平安路以南，西一路东侧。项目区东侧为现状道路，道路以东为居民区；南侧为和谐路，道路以南为停车场、巴扎市场；西侧为空地，；北侧为平安路，道路以北为建材市场。建设项目建设项目厂区总规划图及建设项目平面布置图见图3、图4。

	工艺流程和产排污环节
	锅炉供热工程由一系列相联系的系统构成，即：供水、供电和燃料供应系统；热能传输形成的热力系统和项目区热网；“三废”排放系统；控制各个系统工况的监控系统。
工艺流程见图5：


[image: image1.emf]10t/h生物质

锅炉

热水 供热管网

生物质成型

燃料

给水泵

布袋除尘器

双碱法脱

硫

45m高空排放

炉渣

烟灰

投料系统

锅炉烟气

运输

储料仓 循环水加热

水处理

浓水

脱硝

尿素


图5  工艺流程及排污节点图

工艺流程简述
燃料运输与储存：生物质成型燃料用汽车从燃料生产地运至本工程燃料贮存仓。
燃料投放：生物质锅炉以生物质成型颗粒为燃料，该燃料为粒径3~5cm的成型颗粒；入厂的燃料由一级斗式提升机送入料仓封闭贮存，由刮板机从仓底拉料至二级斗式提升机转炉前刮板输送机送入炉前物料暂存仓，最后通过炉前星形给料器自动送至炉内分料器将物料均匀散落在炉排上。生物质燃料密度大、密封包装、密闭贮存与送料，整个原料供应系统均为密闭系统，少量粉尘随烟气进入除尘系统处理，原料贮存、添加系统无粉尘逸散。
点火方式：生物质燃料锅炉的点火燃料直接采用木材点火。
燃烧过程：生物质链条炉排上的燃料根据燃烧情况大致分为两段，炉排前段上多是刚进入炉膛内未点燃或未充分燃烧的燃料，炉排后段上多是燃烧后的炉灰混合着未完全燃烧的燃料，本锅炉的链条炉排可根据燃料的燃烧情况将一次风分两段送风，使一次风符合燃料沿炉排送料方向的燃烧情况，利于燃料在炉排上充分燃烧。

脱硝：本项目采取选择性非催化还原法（SNCR）对锅炉的烟气进行脱硝，脱硝率为45.4%。

除尘：本项目采用脉冲布袋除尘器对锅炉烟气进行除尘处理，布袋除尘器除尘效率为99.7%。
脱硫：本项目采用钠碱（双碱）法对锅炉烟气进行脱硫处理，脱硫率为90%。
炉渣清理：燃烧后生成的灰渣由炉排尾部刮板出渣机排出炉外，用运输设备运往灰渣房。大部分灰分随烟气排出，经除尘器收集后，经卸灰阀排出，用编织袋打包装好，堆放在灰渣房。灰和渣定期用汽车采用密闭箱体运往协作单位综合利用。
用水软化、再生：为维护锅炉及热力系统安全、稳定、经济运行，项目设有锅炉水处理器（水处理系统（利旧））将锅炉水软化后再循环使用。该项目锅炉用水以市政给水的自来水为原水，经软化器除去钙、镁等硬度离子后供锅炉加热。
锅炉废气污染治理设施工作原理

1 SNCR法脱硝工作原理

项目采用选择性非催化还原法（SNCR）对锅炉废气中的氮氧化物进行处理。

SNCR技术是在炉膛的适当位置（900～1100℃区域）喷入含有氨基的还原剂，使烟气中已生成的NOx被还原为N2和水。在通常的设计中，使用氨气、液氨、氨水和尿素，本项目采用尿素作为还原剂。

SNCR反应原理见图6。

[image: image2.png]btz
S

i |

—





图7    SNCR反应原理示意图

反应方程式如下：

（NH2）2CO→2NH2+CO；

NH2+NO→N2+H2O；

CO+NO→N2+CO2 

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》可知SNCR法脱硝的去除率在45.4%。

2 脉冲布袋除尘工作原理
    冲布袋除尘器是在布袋除尘器的基础上，改进的新型高效脉冲袋式除尘器。为了进一步完善脉冲袋式除尘器，改后的脉冲袋式除尘器保留了净化效率高、处理气体能力大、性能稳定、操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点。  
脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。 清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。
3钠碱（双碱）法脱硫工作原理
热风烟气进入DTTW-Ⅲ型湿式高效(钠钙双碱法)脱硫装置，烟气由脱硫设备中下部进入壳体，在进口烟道中喷淋雾化、雾化后的吸收剂形成均匀细小的雾滴与烟气充分混合，使烟气温度降低，以利于对烟气中的二氧化硫的吸收。被雾化液滴加湿降温后的烟气进一步进行粘附与凝聚形成高效的混合洗涤净化过程，烟气中烟尘及二氧化硫被高效地洗涤。经高效洗涤的烟气向上部流动，经二层特殊处理的筛板，烟气与筛板上的液面形成交换更为剧烈的流化床，烟气的二氧化硫被吸收剂吸收捕集，净化后的烟气经过塔体上部的分离器将烟气中的水雾脱除。洗涤后的尘粒沉积在净化器底部除渣机内，由除渣机排到外部。洗涤液由溢流管流出，流入沉淀池，洗涤液经沉淀澄清后，循环使用。该设备具有设计科学、工艺可靠、实用性强等特点，其脱硫效率可达90%以上，对烟尘也有一定的去除作用（去除率50%）。
DTTW-Ⅲ型湿式高效(钠钙双碱法)脱硫装置工艺流程见下图。

[image: image3.emf]脱 硫 区

塔釜循环区

清 液

沉 淀 池

再生池

石灰制浆

循环泵

脱硫后净烟气

冲洗水

原烟气

工艺水

石灰

脱硫渣

外排水

钠碱

除雾区

挡板门

     图8   双碱法工艺流程
双碱法法反应方程式
A、脱硫过程：
2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O                     (1)

Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3                   (2)

以上二式视吸收液酸碱度不同而异：碱性较高时(pH＞9)，(1)式为主要反应；碱性为中性甚至酸性时(5＜pH＜7)，则(2)式为主要反应。
B、再生过程(石灰乳置换再生)：
2NaHSO3+Ca(OH)2→Na2SO3+CaSO31/2H2O +3/2H2O  (3)

 Na2SO3+Ca(OH)2→2NaOH+CaSO31/2H2O          (4)

C、氧化反应(不稳定的亚硫酸钙氧化成稳定的硫酸钙)：
2CaSO3·1/2H2O+O2+3H2O→2CaSO4·2H2O          (5)

Ca(HSO3)2+1/2O2+H2O→CaSO4·H2O+SO2           (6)

软化水处理系统
项目配置锅炉用软化水处理系统一套，处理能力为5m3/h。为单阀单罐全自动软化器。工艺流程图如下：

[image: image4.emf]有压水源

Y

型过滤器 自动软化器 软化水箱

制水工艺流程图

[image: image5.emf]盐箱

盐阀 控制阀 树脂罐

排放

图9  软化水再生工艺流程图
[image: image6.png]



图10  软化水再生设备图
工艺流程说明：

自动软化器是采用离子交换原理，将原水中的钙、镁离子置换出去，流出的水就是去掉了绝大部分钙、镁离子，硬度极低的软化水。当离子树脂吸收一定量的钙、镁离子后就必须进行再生，用饱和的食盐水浸泡树脂层，把树脂上的钙、镁离子再置换出来，恢复树脂的交换能力，并将废水排出。

（1）运行

原水在一定的压力（0.2~0.6Mpa）、流量下，通过控制器阀腔，进入装有离子交换树脂的容器（树脂罐），树脂中所含的Na+与水中的阳离子（Ca2+、Mg2+等）进行交换，使经过处理后水中Ca2+、Mg2+离子含量达到既定的要求（＜0.03mmol/L），实现了硬水的软化。

（2）反洗

树脂吸收一定量的钙、镁离子后失效，再进行再生之前先用水自上而下的进行反洗，反洗的目的有两个：

一是通过反洗，使运行中压紧的树脂层松动，有利于树脂颗粒与反洗液充分接触；

二是运行时在树脂表层积累的悬浮物及一些碎树脂颗粒也随着反洗水流排除，这样，交换器的水流阻力不会越来越大。为了反洗时完整颗粒的树脂不被冲走，在设计软水器时，在树脂层上留有一定的反洗空间，反洗强度越大反洗空间就越大。反洗的好坏直接影响再生效果。

（3）再生吸盐

再生液（食盐水）在一定浓度、流量下流经失效的树脂层，将树脂上的钙、镁离子置换下来，将树脂还原再生，使其恢复原有的交换能力。

（4）置换（慢速清洗）

在再生液进完后，交换器膨胀空间的树脂层中还有尚未参与再生交换的盐液及树脂，以小流量的清水河盐液同方向流动，使盐液和树脂充分接触，从而使树脂再生完全并充分利用盐液。

（5）正洗（快速清洗）

目的是清除树脂层中残留的再生废液及置换下来的钙、镁离子，通常以正常运行流速清洗至出合格为止。

（6）再生剂箱注水

向盐箱注入溶解再生所需盐耗量的水，为了保证盐箱中的盐液浓度能达到饱和，首先应保证溶解时间不小于6h；其次，必须保持盐箱中盐量充足。

	与项目有关的原有环境污染问题
	《伊犁那拉乳业集团有限公司那拉本源乳业日加工560吨鲜奶技术改造建设项目》由乌鲁木齐青木正源环保科技有限公司编制完成，于2021年2月22日取得伊犁州生态环境局巩留县分局审批，审批文号：巩环函【2021】03号，审批意见见附件。
由于项目还未建成，故不存在原有污染物；且由于当地城市配套未到位，天然气管道无法接通，因此将天然气锅炉改为生物质锅炉。
由巩留县生态环境局予以核定的巩环函【2021】03号中实施总量控制
指标为SO2：1.506t/a，NOX：3.523t/a。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1环境空气质量现状调查与评价
1.1环境空气质量现状调查
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）评价要求，本项目大气评价等级为三级，需要调查区域质量达标情况。调查评价范围内环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或项目所在区域污染物环境质量现状。
项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论。
1.2数据来源
收集了巩留县环境监测站2019年环境空气年均值数据。
1.3评价标准
环境空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，标准值见表7。
表7               环境空气质量标准（mg/m3）（二级）
污染物
SO2
NO2
PM10
取值时
小时平均
日平均
年平均
小时平均
日平均
年平均
日平均
年平均
浓度限值
0.50

0.15

0.06

0.2

0.08

0.04

0.15

0.07

污染物
O3 

CO

 PM2.5
取值时
日最大8小时平均
小时平均
小时平均
日平均
日平均
年平均
浓度限值
0.16
0.2
10

4

0.075
0.035
表8   区域空气质量现状评价表

污染物
年评价指标
现状浓度（µg/m3）
标准值（µg/m3）
占标率/%

达标
情况
PM2.5
年平均质量浓度
23

35

35.71

达标
PM10
年平均质量浓度
45

70

64.28

达标
SO2
年平均质量浓度
7

60

11.67

达标
NO2
年平均质量浓度
11

40

27.5

达标
O3
最大8小时平均值
86

160

53.75

达标
CO

24小时平均值
1000

4000

25

达标
由上表可知，评价区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，项目所在区域为达标区。
2 地表水环境质量现状调查与评价
本项目污水排入城镇下水管线，最终排入巩留县城北污水处理厂，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）可知：间接排放建设项目评价等级为三级B；水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查。
3 地下水环境质量现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本工程属于“U 城镇基础设施及房地产 142 热力生产和供应工程中的其他”，报告表属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。
3区域声环境质量现状
项目区厂界外50m无声环境保护目标。

3.1 监测布点
噪声监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定，对项目建设区域进行了噪声监测，在建设区域的东界、北界、南界和西界共设4个点。监测布点图见图11。
（1）监测方法

测试仪器：多功能声级计AWA6228+，声校准器AWA6021A。

（2）监测时间和监测单位

监测时间及频次：2021年3月18日，昼夜各监测一次。

监测单位：新疆科瑞环境技术服务有限公司

3.2 评价标准
项目位于巩留县工业园区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目噪声标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
3.3 现状监测与评价结果
表9            噪声监测结果与标准          单位：dB（A）
项 目
东面（1#）
南面（2#）
西面（3#）
北面（4#）
昼间
38.5
39.1
38.4
40
夜间
35.9
36.6
35.5
36.3

噪声限值
昼间
60（2类）
夜间
50（2类）
由表9可以看出，项目区东面、南面、西面和北面噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
4土壤现状调查与评价
    根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业—其他”，列入Ⅳ类。根据导则4.2.2，Ⅳ类建设项目可不开展土壤影响评价。
5生态现状调查
本项目为锅炉改造项目，项目区周边多以人工植被为主，植被覆盖率较高，评价区内野生动物种类和数量较少，无珍稀濒危物种和保护动物。

	环境
保护
目标
	本项目位于巩留县工业园（城北区），和谐路以北，平安路以南，西一路东

侧。
根据区域内环境状况和本项目污染物排放情况，环境污染控制目标确定为：
1. 空气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，保持在现有水平，不因该项目的建设而降低空气质量级别；
2. 水环境：保护评价区域的水环境。根据项目主要的污染物特征和该区域的自然环境条件分析，保证不因项目建设而污染项目区水环境。
3. 声环境：重点控制运营期生产噪声，运营期噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，不降低厂界周围声环境质量，厂界外声环境质量基本不受项目生产影响；
4. 固体废物：本项目产生的固体废物应做到合理有效的处置，确保区域环境卫生不受影响。一般固体废物应按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）妥善处置，减小对周边环境的影响。

	污染
物排
放控
制标
准
	（1）废气：《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉标准，颗粒物：50mg/m3、二氧化硫：300mg/m3、氮氧化物：300mg/m3。

（2）废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；
噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间：60dB，夜间：50dB）；

固废：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001；2013年修改单）中的有关规定执行。   

	总量
控制
指标
	总量控制指标

本项目运营期废水排入园区污水管网，最终进入巩留县城北污水处理厂处理，COD、氨氮总量指标已纳入污水处理厂排放总量指标中，本项目不再申请总量指标。

本项目总量控制指标为：SO2：0.45t/a，NOx：5t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1施工环境影响分析及措施


项目施工期施工内容主要为生物质锅炉的安装调试及循环水池的建设，施工内容简单，施工期短暂，施工期污染物主要为锅炉安装工程中产生的噪声对厂界外居民院落的影响；施工人员产生的生活污水及生活垃圾。
1.1噪声
锅炉安装过程中施工机械主要为电锯、吊车、运输车辆、挖掘机等。声级值在85～110dB(A)之间。
1.2废水
施工过程中不产生施工废水，废水主要为施工人员生活污水，项目施工人员约为20人，施工期限为30天，生活用水量按0.06m3/人·d计，施工人员生活用水量为36m3。污水排放量按用水量的80%计，施工期生活污水排放量29m3。生活污水污染物浓度分别为CODCr：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：35mg/L。项目施工人员排放的生活污水量不大，可直接排入园区内下水管网，不会对环境造成不良影响。
1.3 固废
    项目主要为锅炉的安装及循环水池的建设，固废主要为施工人员产生的生活垃圾及弃土，生活垃圾产生量为0.6t。弃土用于厂区平整，生活垃圾拉运至垃圾填埋场填埋处理。


	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	2 运营期废气产生情况
1废气
项目运营期废气主要为生物质锅炉废气。

项目采用生物质颗粒燃料作为供热燃料。生物质燃料是将农林废物作为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型（如块状、颗粒状等）的，可直接燃烧的一种新型清洁燃料。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中：4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉—生物质燃料锅炉，废气量产生量为6240Nm3/t-原料，氮氧化物产生量为1.02kg/t-原料，二氧化硫产生量为17Skg/t-原料，颗粒物产生量为0.5kg/t-原料。项目年生物质使用量为9000t，则废气产生量为5.6×107Nm3，氮氧化物产生量为9180kg/a，二氧化硫产生量为22950kg/a，颗粒物产生量为4500kg/a。

氮氧化物初始产生浓度：9180kg×106/5.6×107Nm3=163.9mg/m3

二氧化硫初始产生浓度：22950kg×106/5.6×107Nm3=409.8mg/m3

颗粒物初始产生浓度：4500kg×106/5.6×107Nm3=80.4mg/m3

经过选择性非催化还原法（SNCR）脱硝率为45.4%，则氮氧化物排放浓度为89.49mg/m3，排放量为5.0t/a。

脉冲布袋除尘器除尘效率为99.7%，则颗粒物排放浓度为0.24mg/m3，排放量为0.069t/a。

钠碱（双碱）法脱硫率为90%，则二氧化硫排放浓度为40.98mg/m3，排放量为0.45t/a。

表10    主要废气污染源参数一览表(点源)

排气筒编号

污染源名称

排放口类型

排气筒底部中心坐标(o)

排气筒参数

污染物名称

排放量（t/a）

排放

浓度（mg/m3）
经度

纬度
高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

DA001

锅炉排气筒
一般排放口

82.2192
43.4958
45.00

0.5
80
颗粒物

0.069
0.24
氮氧

化物
5.0
89.49
二氧

化硫
0.45
40.98
根据《排污单位自行监测技术指南-火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目运营后锅炉废气监测因子及频次见下表：
表11     监测计划一览表

序号

项 目

监测因子

取样位置

监测频率

1

废气

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度

锅炉烟囱

1次/月
综上所述，该项目运营过程中产生的废气采取相应的治理措施后不会对周围环境产生明显影响。

2大气环境影响预测

2.1评价等级的判定
根据工程特点和污染特征以及周围环境状况，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的方法，选取本项目排放的基本污染物：SO2、TSP、NOx为评价因子，根据工程分析核算结果，项目SO2和 NOX的年排放量为0.867a＜500t/a，本次评价因子不再考虑二次污染物。
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作分级方法，采用附录A推荐模型中的估算模型，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式：
[image: image7.jpg]v

0

x100%



 

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
      Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
      Coi—第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
表12       评价工作级别表
评价工作等级
评价工作分级判据
一级
Pmax≥10%

二级
1%≤Pmax＜10%

三级
Pmax≤1%

（1）评价标准
项目评价因子和评价标准见表13。
表13     评价因子和评价标准
名称
功能区
取值时间
标准值（μg/m3）
标准来源
TSP
二类区
1h平均
900
《环境空气质量标准》
二氧化硫
500
氮氧化物
200
（2）估算模型参数
估算模型参数见表14。
表14     估算模型参数表
参数
取值
城市/农村选项
城市/农村
城市
人口数（城市选项时）
6.5万人
最高环境温度（℃）
39.4

最低环境温度（℃）
-37.4

土地利用类型
城市
区域湿度条件
干燥气候
是否考虑地形
考虑地形
□是 ■否
地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏线
考虑岸线熏线
□是 ■否
岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

2.2大气污染物源强
大气污染源点源参数调查清单见表15。
表15   大气点源参数调查清单
污染源名称
坐标
排气筒底部海拔高度/m
排气筒高度/m
排气筒出口内径/m
年排放小时数
/h
排放速率
/（kg/h）
X
Y      
锅炉废气排气筒
0

0

759
45
0.5
4800
颗粒物：0.093
二氧化硫：0.014
氮氧化物：1.044
2.3估算结果及评价等级判定
按照导则要求同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级，采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算本项目所有污染源排放污染物的下风轴线浓度，并计算相应浓度占标率，估算模式计算结

果一览表见表16。
表16      估算模式计算结果一览表
污染源
锅炉废气
污染物
SO2
NOx

烟尘（TSP）
Cmax (mg/m3) 

0.0032
0.2536
0.0071
Pmax (%)

0
0.13
0.79
本项目污染物最大地面空气质量浓度占标率为0.92%（Pmax≤1%），根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不需要进一步预测与评价。
2.4非正常排放
本项目废气非正常排放主要发生在锅炉的脉冲布袋除尘+钠碱法脱硫失效，每年发生非正常情况的次数为1次，每次持续时间小于1h，非正常情况见表17。
表17   项目废气非正常情况排放源强
排气筒
序号
污染源
非正常排放原因
污染物
非正常排放速率
（kg/h）
单次持续时间/h

年发生频次
应对措施
1

锅炉
SNCR＋脉冲布袋除尘+钠碱法脱硫失效
颗粒物
0.093
1

1

加强

检修
二氧化硫

0.014

氮氧化物

1.044

3废水
本项目给水主要为生活用水、锅炉用水、脱硫用水，用水接厂区内自来水管网，可以满足用水需要。
①生活用水
项目劳动定员为5人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》确定本项目职工人均生活用水量为20L/人▪d。项目全年有效生产运营300d，则项目区员工生活用水量约为30m3/a（0.1m3/d）。生活污水量按用水量的80%计，则项目生活污水排放量为24m3/a。
②锅炉用水（软化水）
项目锅炉用水为20t/d，全年有效生产运营300d，补充新鲜水量为6m3/d，则锅炉用水为1800t/a；锅炉蒸发水量为用水量的30%，即540t/a。

③脱硫用水
本项目采用双碱法脱硫对锅炉废气进行处理，利用碱液对SO2进行吸收，本项目设循环水池一座，对脱硫废水进行沉淀循环，循环水量为5m3/d，补充新鲜水量为0.5m3/d，150m3/a。脱硫废水循环使用，不外排。
项目总用水量为1980m3/a，废水经厂区内污水处理站处理后排入当地下水管网。

水平衡图见下图：


[image: image8.emf]总用水量 ： 1980

生活用水 ： 30

脱硫用水 ： 150

锅炉用水 （ 软化

水 ） :1800

损耗 ： 6

损耗 ： 540

循环使用不外排

经厂区污水处理站后

排入当地下水管网

24

蒸发 ： 540


图12   水平衡图    单位：m3/a
4噪声
项目噪声主要为锅炉房设备噪声，锅炉房设备噪声主要有引风机、鼓风机、各类水泵等，噪声源强在80~90dB（A）之间。

运营期产生的噪声除对工作人员造成影响外，噪声传播至场外会对环境造成影响，但噪声在传播过程中会随着传播距离的增加引起衰减，衰减值的计算公式为：


[image: image9.wmf])

r

4

1

lg(

10

2

p

＝

L

1

D


式中，
[image: image10.wmf]1

L

D

—距离增加产生衰减值，dB（A）；

R—点声源至受声点的距离，m；

本项目引风机、鼓风机、各类水泵等均位于厂房内，厂房为砖混结构，砖混墙体对噪声的消减量为15dB（A）。

设备产生的噪声经墙体消减后，按最高噪声级计，即75dB（A），噪声随传播距离造成的衰减结果见表18。

表18              噪声衰减预测结果              单位:dB（A）
源强
距声源的
距离（m）
10

20

30

40
55
70
90
130

75
衰减值
55
48.9

45.5

42.9

40
38
35.9
32.7
根据预测结果，在距声源10m处，产生的机械噪声就能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准昼间要求（昼间60dB（A））；在距声源20m处，产生的机械噪声就能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准夜间要求（夜间50dB（A））。

本项目投入运行后，噪声监测因子、监测频率情况见下表。

表19    监测计划一览表

序号

项 目

监测项目

监测因子

取样位置

监测频率

1

声环境

锅炉房厂界噪声

Leq
锅炉房厂界外1m处

1次/1季度

5固废
项目运营期固废主要为工作人员生活垃圾、锅炉灰渣、除尘器收集的粉尘、脱硫渣、废离子交换树脂。
5.1锅炉灰渣
锅炉炉渣计算公式采用《污染源源强核算技术指南—锅炉》（GB991-2018）中物料衡算法。
[image: image11.png]ErzRx 45 % Qntar
100" lOOx 33870




式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；
      R—核算时段内锅炉燃料耗量，t（1000）；
      Aar—收到基灰分的质量分数，%（9.25）；
 q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%（10）；
 Qnet，ar—收到基低位发热量，kJ/kg（16302）。
    经计算得项目锅炉灰渣产生量为：140.5t/a，灰渣出售给当地农户用于土地改良。
5.2 除尘器收集的粉尘
项目采用脉冲布袋除尘器对锅炉烟尘进行除尘，除尘效率为99.7%（布袋除尘器除尘效率为99.5，采用湿法脱硫时，可协同脱除50~70%的颗粒物，一般情况取50%），项目烟尘产生量为42t，布袋除尘器收集的烟尘量为41.79t；集中收集出售给当地农户。
5.3 脱硫渣
项目采用钙钠双碱法脱硫，脱硫渣同脱硫废水一同排入脱硫废水循环池，最终以污泥形式排放（包括收集到的一部分烟尘），排放量为0.6t/a；交由环卫部门统一收集，拉运至垃圾填埋场填埋。
5.4废离子交换树脂
    本项目软化水处理系统树脂设计装填量为0.5t，设计使用寿命为 5～7年，本次评价保守按5年更换考虑，则废离子交换树脂产生量为0.5t/5a，废弃的离子交换树脂交由销售方回收。
5.5 生活垃圾
项目改扩建后，职工人数不变，生活垃圾产生量为1.5t/a；交由环卫部门处理，统一拉运至垃圾填埋场填埋。
6环保投资
环保投资是与治理预防有关的基建工程投资，它即包括治理污染保护环境的设施费用，又包括为生产需要和污染治理的服务费用，但主要目的是为改善环境质量。
本项目环境保护投资估算见表20。
表20      环境保护投资估算

序号
类别
主要环保措施
投资

(万元)

1

锅炉废气
SNCR＋脉冲布袋除尘＋钠碱（双碱）法脱硫
150
2

脱硫废水
循环水池
5

3

噪声防治
减震措施
5

4

灰渣、收集的烟尘
袋装，室内堆放
3

5

锅炉废气
烟囱
8

总计
171
本项目总投资为350万元，其中用于环保设施的投资为171万元，环保投资占工程投资的比例为48.8%。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	烟囱DA001
	烟尘、SO2、NOx、
	不低于45m烟囱排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	地表水环境
	生活污水DW001
	NH3-N、SS、BOD5、CODcr
	排入厂区污水处理站，经处理后排入下水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	声环境
	锅炉房
	设备噪声
	采取基础减震、设备隔声和消声措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活固废及脱硫渣：交由环卫部门处理拉运至垃圾填埋场进行填埋。

灰渣及收集粉尘：出售给当地农户，用作土地改良。

废离子交换树脂：交由销售方回收。



	土壤及地下水
污染防治措施
	无

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	本项目不涉及环境风险

	其他环境
管理要求
	无


六、结论
	1结论

本项目建设符合国家产业政策。建设方应严格实施本环评报告提出的各项环保措施和建议，控制施工期“三废”排放，营运期做到污染物达标排放。在严格落实本环评提出的各项污染物治理措施和建议的前提下，该项目污染物排放不会对区域环境质量产生大的影响；项目建设符合环境保护相关政策，从环境保护角度分析，本项目的建设是基本可行的。
2建议
1、应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工建设、同时运行使用的“三同时”制度。
2、加强建设项目“三废”管理，在重视生产的同时，要做好废弃物的处理配套工程和职工劳动安全保障工作，尽量减少对周围生态环境的影响和职工自身健康的影响。
3、注意环境绿化工作，在锅炉房周围种植吸声降噪、防尘效果好的树木。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	锅炉废气量
	0
	0
	0
	5.6×107m3
	0
	5.6×107m3
	5.6×107m3

	
	氮氧化物
	0
	0
	0
	5.0 t/a
	0
	5.0 t/a
	5.0t/a

	
	SO2
	0
	0
	0
	0.45t/a
	0
	0.45t/a
	0.45t/a

	
	烟尘
	0
	0
	0
	0.069 t/a
	0
	0.069 t/a
	0.069t/a

	废水
	锅炉软化、排污废水
	0
	0
	0
	540t
	0
	540t
	540t

	
	生活污水
	0
	0
	0
	24t
	0
	24t
	24t

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	1.5 t/a
	0
	1.5 t/a
	1.5 t/a

	
	灰渣
	0
	0
	0
	140.5 t/a
	0
	140.5 t/a
	140.5 t/a

	
	除尘器收集的烟尘
	0
	0
	0
	41.79 t/a
	0
	41.79 t/a
	41.79 t/a

	
	脱硫渣
	0
	0
	0
	0.6 t/a
	0
	0.6 t/a
	0.6 t/a

	
	废离子交换树脂
	0
	0
	0
	0.5 t/a
	0
	0.5 t/a
	0.5 t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

PAGE  

_1234567891.vsd
脱  硫  区


塔釜循环区


清   液


沉 淀 池


再生池


石灰制浆


循环泵


脱硫后净烟气


冲洗水


原烟气


工艺水


石灰


脱硫渣


外排水


钠碱


除雾区


挡板门



_1234567893.vsd
盐箱


盐阀


控制阀


树脂罐


排放



_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.vsd
总用水量：1980


生活用水：30


脱硫用水：150


锅炉用水（软化水）:1800


损耗：6


损耗：540


循环使用不外排


经厂区污水处理站后排入当地下水管网


24


蒸发：540



_1234567892.vsd
有压水源


Y型过滤器


自动软化器


软化水箱



_1234567890.vsd
�

10t/h生物质锅炉


热水


供热管网


生物质成型燃料


给水泵


布袋除尘器


双碱法脱硫


45m高空排放


炉渣


烟灰


投料系统


锅炉烟气


运输


储料仓


循环水加热


水处理


浓水


脱硝


尿素



